长兴县人民医院2024年建筑消防

设施维护保养服务项目

竞争性磋商文件

项目编号： CGZX-2024-H-07

项目名称：长兴县人民医院2024

年建筑消防设施维护

保养服务项目

采购单位：长兴县人民医院

二O二四年二月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	- 2 -

第二章  招标需求	- 4 -

第三章  招标须知	- 11 -

第四章  评标办法及评分标准	- 21 -

第五章  合同条款	- 21 -

第六章  供应商招标响应文件格式	-26-

# 第一章 竞争性磋商公告

经长兴县人民医院院务会讨论决定，按照政府采购程序，对长兴县人民医院2024年建筑消防设施维护保养服务项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的合格供应商参加本项目的招标。

一、采购项目名称：长兴县人民医院2024年建筑消防设施维护保养服务项目

二、采购项目编号：CGZX-2024-H-07

三、采购组织类型：自行组织（非政府采购）

四、采购方式：竞争性磋商

五、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县人民医院2024年建筑消防设施维护保养服务项目 | 1 | 年 | 3.4 | 详见招标文件需求 |

六、合格供应商的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。

符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的资格条件。

七、竞争性磋商文件的发售

1、发售时间：2024年3月1日-3月8日，上午08：30-11：30；下午13：30-16：30，节假日除外。

2、发售地点：长兴县人民医院3号楼3楼采购中心8号门。

3、售价：竞争性磋商文件工本费每套 0 元，售后不退。

八、购买竞争性磋商文件时应提供以下资料

- 单位介绍信；

- 营业执照副本和资质证书复印件（复印件需加盖公章）；

- 经办人身份证复印件（复印件加盖公章）；

- 本单位的名称、地址、联系人、联系电话、邮箱、传真等联系资料一份;

以上相关资料需装订成册。复印件均需加盖单位公章。

九、招标截止时间和地点：

供应商应于2024年3月11日10:30分前将招标响应文件密封送交到长兴县人民医院3号楼3楼采购中心8号门，逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间及地点：

本次采购将于3月11日10:30分长兴县人民医院3号楼3楼8号门，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

十一、本项目采购有关信息刊登在：

“长兴县人民医院外网”（ http://www.cxrmyy.com/）

十二、业务咨询：

1，报名联系人：杨老师  电话：0572-6267836

2，报名联系人微信：Y8009L

3，后勤负责人：张老师 联系电话：15088340022

4，监督联系人：钱老师 联系电话：0572-6207290

长兴县人民医院采购中心

2024年2月29日

# 第二章  招标需求

一、维护保养（含维修）服务对象基本情况

项目简介：火灾自动报警主机采用松江产品报警主机

二、维护保养（含维修）服务内容

1.长兴县人民医院院区内所有建筑设物设置的火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、应急照明和疏散指示系统、消防通讯及广播系统、消防电梯系统、配置的灭火器及高压氧舱消防工程等所有消防设备设施。

2.对合同中建筑物内的现有非隐蔽消防设施进行维保。

3.对合同中建筑物隐蔽消防设施的维修另行收费，或根据需要提供协助支持。

4.建筑面积：12万平方米

三、维护保养（含维修）服务要求

维护保养（含维修）服务工作依据《建筑消防设施的维护管理》（GB 2520-2010）和其它行业规范或标准要求进行，同时满足以下要求：

（一）火灾自动报警系统

1.每月对火灾自动报警控制器的工作环境及火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层复示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。

2.每月按安装总量的10%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

3.每两月进行报警及控制线路维修检查；每半年对消防系统进行一次检查，对烟感探测器进行吹烟模拟实验。

4.每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示地址编号应一致。

（二）自动喷淋灭火系统

1.每月对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

2.每月利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

3.每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

4.每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

5.每季度实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

（三）消火栓灭火系统

1.每月对消防泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

2.每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。

3.每月对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

4.每月对室外消火栓系统进行放水试验和外观检查，每年将院内室外消火栓巡检一次。对不能使用或损坏的室外消火栓予以书面上报。

（四）气体灭火系统

1.每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

2.每半年对灭火剂储存容器进行承重检查，灭火剂净重不得少于设计量的5%。

3.每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

（五）防排烟系统

1.每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

2.每月分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

3.每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

4.每季度在消防控制室进行远程启停送、排风一次，检查动作及反馈信号是否正常。

5.每半年试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

（六）防火分隔系统

1.每月检查防火卷帘门周围有无影响正常开启的障碍物。

2.检查用手动按钮启动防火卷帘门，每半年将院内防火卷帘门巡检一次。

3.检查闭门器及顺序器是否完好，每半年将院内防火门巡检一次。

4.每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

（七）应急照明及疏散指示系统

1.每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态。

2.每季度按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

（八）消防通讯及广播系统

1.每月检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

2.每月抽查实验电话插孔和对讲电话的通话质量；抽查实验广播，检查广播是否正常。

3.每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

（九）其它消防设备设施

1.每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。

2.每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常；检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

3.每半年检查并试验自备发电设施能否正常切换和发电。

4、每月维保维修清单实施完毕一周内交保卫科

5、季度维保完毕一周内由维保单位出具季度维保报告交保卫科

6、年度维保完毕一周内由维保单位出具年度维保报告交保卫科

（十）在本合同期内，乙方应完成甲方消防图形显示器的前期数据整理输入并保证其正常运作（目前图纸点位与实际点位有出入，甲方提供楼层建设图纸便于乙方完善）。

（十一）各类院内消防系统维保服务（维保记录需提供给甲方）

1.	各类院内消防系统包括：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防火分区、防排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统等院内现有既设非隐蔽消防系统。

2.	重点机房等灭火装置及系统包括：

（1）每季度检查1号楼5层、3号楼二层IT中心气体灭火装置；

（2）每季度检查5号楼高压氧仓灭火装置；

（3）每季度检查6号楼负一层发电机房泡沫灭火装置；

（4）每季度检查1号楼负一层发电机房气体灭火装置；

（5）每季度检查1号楼一层消控中心气体灭火装置；

（6）每季度检查9号楼锅炉间水系统灭火装置；

（7）每季度检查2号楼消防水系统灭火装置；

（8）每季度检查停机坪水系统灭火装置。

（十二）院内各类消防系统维保服务标准、检测标准、检查频率、检测方式以及合同内未写入但国家消防规范要求维保或检测的，严格参照以下规范要求实施：

(1)《建筑设计防火规范GB50016-2014》

(2)《建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017》

(3)《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017》

(4)《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2017》

(5)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-2014》

(6)《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》

(7)《火灾自动报警系统施工及验收规范GB50116-2007》

(8)《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》

(9)《气体灭火系统设计规范GB50370-2005》

(10)《气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2007》

(11)《泡沫灭火系统设计规范GB50151-2010》

(12)《泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-2006》

(13)《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范GB50877-2014》

(14)《建筑消防设施检测技术规程GA503-2004》

(15)《建筑消防设施的维护管理GB25201-2010》

(16)《消防应急照明和疏散指示系统GB17945-2010》

(17)《建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017》

四、其它服务要求

（一）每月例行一次日常检查，对所有主机和分机进行误报警清查，确保报警系统联网正常、报警信号灵敏、准确。

（二）每月、每季度的维保检测情况须有详细消防设施维护、保养记录，年度维保情况须有书面总结报告，用以留档备查。各次检查、试验必须经采购人和中标人双方代表签字方能认可。

（三）根据院方消防工作安排，积极配合每次消防演习和微型消防站演练。(报警、救火、疏散逃生)。

（四）每季度对消防控制室值班人员进行一次培训，培训方式以PPT+视频的形式，容涵盖设施设备的操作方法、值班记录本的填写方法、发生火灾时的应急处置步骤等。

- 参与院内改扩建工程的消防验收并提出书面意见。

- 大楼消防电梯迫降试验；

（七）中标人实施服务前应对服务范围内所有建筑消防设备进行一次全面检查测试，并向院方提交详细的检查测试问题汇总报告。

（八）消控系统发生故障，接到通知后6小时内赶到现场检查处理；控制模块、监视模块、探测器等发生故障，24小时内更换或排除；报警联动主机、消防广播主机、消防电话主机、CRT图文系统主机故障，应提供备用设备使之正常运转，故障设备一周内更换或修复。

（九）服务质量考核

（1）乙方每次维修完成后须向甲方提供维修报告单，定期检查（季查、年检）完成后提供相应检查报告，提交甲方存档备案，如不出具相关维修报告或检查报告，甲方有权从维保款项中扣除人民币1000元/次；

（2）出现故障后甲方电话通知乙方后，乙方如未按合同规定时间内到场维修，甲方有权从乙方维保款项中扣除人民币500元/次。

（3）由于中标人原因（除不可抗力外）工作有失误或未能按要求或规定完成合同内容，中标人应按月维保费（合同总价款/合同月份）的10%-50%支付违约金，违约金从中标人履约保证金中扣除，如履约保证金不够扣除，从中标人服务费中扣除。如合同期内中标人有2次及以上失误，采购人有权单方面终止合同。

五、维护保养服务（含维修）时间：2024年   月   日——2024年  月  日。

六、关于维修费用的约定：中标人服务期内提供服务合同范围内免费维修服务，人工费包含在服务费中，如设备因维修需要更换及采购零配件，按照常用材料报价清单价格，中标人提交更换设备清单（包括采购预算）进行维修采购，采购清单中设备价格有出入的按照招标文书中价格计算。在维保过程中如发现有消防隐蔽工程问题或不在服务合同范围内的故障或缺陷，需将维修建议以表单形式报告甲方，内容涵盖原因、建议、更换设备、费用评估等，甲方同意后再维修，维修产生的费用需要甲方承担。

七、甲方应消防改造升级、更新装修、不可抗拒因素对消防系统进行较大规模改装、重新安装、调试时，不在本保修内容中，甲方另行组织比价谈判，但在同等条件下由乙方优先实施。

八、常用材料报价清单：（作为材料价格分报价依据）

| 序号 | 品名 | 品牌型号 | 预估数量 | 限价（元） | 折扣率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感 | JTY-GD-9002A | 100 | 55 |  |
| 2 | 温感 | JTW-BCD-9005A | 10 | 55 |  |
| 3 | 输入输出模块 | HJ-9501 | 40 | 55 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | J-SAP-M-9201 | 20 | 55 |  |
| 5 | 双头应急照明灯 | 劳士 | 100 | 60 |  |
| 6 | 疏散指示标志 | 劳士 | 100 | 60 |  |
| 7 | 防火门闭门器 | 大号 | 20 | 75 |  |
| 8 | 消防水带 | 10-65-25 | 50 | 120 |  |

九、常用设备、零部件及消防器材价格清单：（不作为价格分报价依据，但作为中标后的材料单价依据，高于限价投标无效）

| 序号 |  | 品名 | 品牌型号 | 限价（元） | 折扣率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 烟感 | JTY-GD-9002A | 55 |  |
| 2 |  | 温感 | JTW-BCD-9005A | 55 |  |
| 3 |  | 输入输出模块 | HJ-9501 | 55 |  |
| 4 |  | 手动报警按钮 | J-SAP-M-9201 | 55 |  |
| 5 | 消火栓按钮 |  | J-XAPD-9301 | 55 |  |
| 6 | 隔离模块 |  | HJ-9503 | 55 |  |
| 7 | 输入模块 |  | HJ-9502 | 60 |  |
| 8 | 火灾显示盘 |  | JB-YX-9601 | 650 |  |
| 9 | 多线模块 |  | HJ-1807A | 85 |  |
| 10 | 电源盘 |  | 8A | 980 |  |
| 11 | 消防电话分机 |  | HJ-1756Z | 100 |  |
| 12 | 声光警报器 |  | F9204A | 80 |  |
| 13 | 蓄电池 |  | 12V24AH | 400 |  |
| 14 | 多线控制盘 |  | 上海松江飞繁 | 1200 |  |
| 15 | 报警双回路板 |  | 上海松江飞繁 | 3000 |  |
| 16 | 报警主机CPU板 |  | 上海松江飞繁 | 1800 |  |
| 17 | 报警主机电源板 |  | 上海松江飞繁 | 1800 |  |
| 18 | 气体灭火板 |  | ZY-4C | 2600 |  |
| 19 | 消火栓栓口 |  | SN65 | 80 |  |
| 20 | 喷淋头 |  |  | 30 |  |
| 21 | 双头应急照明灯 |  | 劳士 | 60 |  |
| 22 | 疏散指示标志 |  | 劳士 | 60 |  |
| 23 | 消防应急灯电源 |  | 3-30W | 60 |  |
| 24 | 防火门闭门器 |  | 大号 | 75 |  |
| 25 | 防火门顺位器 |  | 大号 | 55 |  |
| 26 | ABC干粉灭火器 |  | 4公斤 | 65 |  |
| 27 | 消防水带 |  | 10-65-25 | 120 |  |
| 28 | 灭火器箱 |  | 2x4公斤 | 60 |  |
| 29 | 烟雾弹 |  | / | 80 |  |
| 30 | 水基型灭火器 |  | 3升 | 130 |  |
| 31 | 防火卷帘控制箱 |  | 三星阿兰德 | 650 |  |
| 32 | 防火卷帘电机 |  | 三星阿兰德 | 950 |  |
| 33 | 台式消防图形显示装置 |  | HY6722B | 15000 |  |
| 34 | CRT软件 |  | 上海松江飞繁 | 6000 |  |

十一、月度、季度、年度检查表

月份检查

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 标准 | 检查结果 | 检查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供配电设施 |  | 消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能 | 切换功能正常 |  |  |
| 2 | 火灾自动报警系统 | 电源测试 | 对主电源和备用电源进行自动切换 | 主电断电、恢复 时，备用电源自动切换到相应状态，系统正常运行 |  |  |
|  |  | 火灾报警控制器 | 对火灾自动报警器进行自检、故障、报警、消音、复位、火灾记忆、主备电切换、火警优先、二次报警灯功能测试、检查火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 | 功能正常 |  |  |
|  |  | 火灾报警探测器 | 试验报警功能 | 报警器报警功能正常，编码正确 |  |  |
|  |  | 手动报警按钮 | 试验联动控制和显示功能 | 报警功能正常，编码正确 |  |  |
|  |  | 消防联动控制器 | 试验报警功能 | 功能正常 |  |  |
|  |  | 报警装置 | 试验报警功能 | 报警功能正常 |  |  |
| 3 | 消防供水设施 | 稳（增）压泵及气压水罐 | 试验启泵、停泵时的压力状况（注意检查实际压力） | 压力符合设计要求（数据） |  |  |
|  |  | 消防水泵 | 试验启泵、停泵和主、备泵切换功能 | 切换功能正常 |  |  |
| 4 | 消火栓灭火系统 | 室内消防栓 | 试验室内消防栓出水及静压 | 压力符合设计要求（数据） |  |  |
|  |  | 室外消防栓 | 试验室外消防栓出水及静压 | 压力符合设计要求（数据） |  |  |
|  |  | 启泵按钮 | 试验在消防中心启泵功能 | 功能正常 |  |  |
| 5 | 自动喷水灭火系统 | 喷头 | 检查外观及障碍物距离 | 报警阀反应动作能快速反应，延时器的反应时间符合标准，水力警铃的声响，消防水泵正常运转 |  |  |
|  |  | 报警阀组 | 试验放水阀放水及压力开关动作信号 |  |  |  |
|  |  | 末端试水装置 | 试验末端放水及压力开关动作信号 |  |  |  |
| 6 | 防排烟系统 | 送风机 | 试验联动启动风机 | 测试功能符合设计要求 |  |  |
|  |  | 排风机 | 试验联动启动风机 | 测试功能符合设计要求 |  |  |
|  |  | 排烟阀、电动排烟阀 | 试验联动启动排烟阀，电动排烟窗 | 联动启动正常 |  |  |
| 7 | 消防电话和应急广播 | 功放 | 试验联动启动和强制切换功能 | 功能正常 |  |  |
|  |  | 扬声器 | 检查外观 | 完好 |  |  |
|  |  | 电话 | 通话试验 | 功能正常 |  |  |
| 8 | 防火分隔 | 防火卷帘：检查组件、防烟防火密封、现场手动控制和机械操作 |  | 组件齐全、密封良好、操作正常 |  |  |
|  |  | 水幕系统：检查喷头、水幕电磁阀外观及障碍物距离 |  | 正常 |  |  |
| 9 | 应急照明和疏散指示 | 应急灯具外观、工作状态 |  | 外观应完好无损、功能应正常 |  |  |
|  |  | 疏散指示标志外观、工作状态 |  | 外观应完好无损、功能应正常 |  |  |
|  |  | 集中供电型应急照明灯具、疏散指示标志外观、工作状况，集中电源工作状态 |  | 外观应完好无损、功能应正常 |  |  |
|  |  | 子母型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状态 |  | 外观应完好无损、功能应正常 |  |  |
| 10 | 消防电梯 | 紧急按钮外观、轿厢内电话外观 |  | 外观应完好无损 |  |  |
|  |  | 电梯井排水设施外观及工作状况 |  | 排水设施功能应正常 |  |  |
|  |  | 消防电梯工作状况 |  | 功能正常 |  |  |
| 11 | 灭火器 | 灭火器外观、数量 |  | 外观应完好无损，数量符合要求 |  |  |
|  |  | 灭火器压力表、维修指示 |  | 外观应完好无损 |  |  |
|  |  | 设置位置状况 |  | 无漏设 |  |  |
| 维保结果评价及建议： 维保人员（签字）： 管理单位负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

季度检查

（除完成月度检查的内容外，还应进行如下季度检查）

| 序号 | 项目检查 检查内容 |  | 检查内容 | 标准 | 检查结果 | 检查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供水设施 | 消防水箱 | 核对储水量 | 储水量符合设计要求（数据） |  |  |
|  |  | 管道阀门 | 试验管道阀门启闭功能 | 启闭正常 |  |  |
| 2 | 自动喷火灭火系统 | 水流指示器 | 核对反馈信号 | 信号正常反馈 |  |  |
| 3 | 防烟排烟系统 | 排烟阀,电动排烟阀 | 核对风口风速 | 风口风速符合设计要求 |  |  |
| 4 | 消防电话和应急广播 | 扬声器 | 测试音量音质 | 声音清晰，声级符合要求 |  |  |
| 5 | 防火分隔设施 | 电动防火阀 | 试验联动关闭功能 | 功能正常 |  |  |
|  |  | 防火门 | 试验电动防火门联动释放功能 | 功能正常 |  |  |
|  |  | 防火卷帘 | 远程手动控制和自动控制启闭 | 功能正常 |  |  |
|  |  | 水幕系统 | 手动控制水幕电磁阀和水幕泵启动,停止 | 功能正常 |  |  |
| 6 | 消防电梯 | 试验按钮迫降和联动控制功能 |  | 功能正常 |  |  |
| 7 | 灭火器 | 检查灭火器压力和有效期 |  | 工作状况应在有效期内（数据） |  |  |

维保结果评价及建议： 维保人员（签字）： 管理单位人员（签字）： 年 月 日 年 月 日

年度联动检查

（除完成上述季度检查的内容外，还应进行如下联动检查）

| 序号 | 巡查项目 | 联动检查内容 | 标准 | 检查结果 | 检查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供配电设施 | 消防供电设施供电功能和准备电源切换检查，检验供电能力。 | 功能符合设计及相关规范要求 |  |  |
| 2 | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。 | 功能符合设计及相关规范要求 |  |  |
| 3 | 消火栓（消防炮）灭火系统 | 消防给水系统最不利点消火栓（消防炮）出水，分别用消防水箱和消防水泵供水。 | 功能符合设计及相关规范要求（数据） |  |  |
| 4 | 自动喷水灭火系统 | 自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，压力开关、水力警铃动作。 | 功能符合设计及相关规范要求（数据） |  |  |
| 5 | 防排烟系统 | 通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟系统功能，并测试风速风压值。 | 功能符合设计及相关规范要求 |  |  |
| 6 | 应急广播系统 | 通过报警联动，检查消防广播切换功能。 | 功能符合设计及相关规范要求 |  |  |
| 7 | 防火分隔设施 | 通过报警联动，检查防火卷帘门及电动防火门的功能。 | 功能符合设计及相关规范要求 |  |  |
| 8 | 消防电梯 | 通过报警联动，检查电梯迫降功能。 | 功能符合设计及相关规范要求 |  |  |
| 9 | 防火分隔 | 防火卷帘：通过报警联动，进行下降试验。 | 功能符合设计及相关规范要求 |  |  |
|  |  | 水幕系统：通过报警联动，进行电磁阀和水幕泵启停试验。 |  |  |  |
| 10 | 灭火器 | 对同批次的灭火器随机抽取一定数量进行灭火、喷射等性能试验。 | 功能符合设计及相关规范要求 |  |  |
| 维保结果评价及建议： 维保人员（签字）： 管理单位人员（签字）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |

五、商务响应表

| ▲服务期限 | 1年（从合同签订日开始计算）。 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| ▲付款条件及方式 | 双方签订合同并正式生效后，中标人按合同要求提供建筑消防设施维护保养服务。第一期付款：采购人对中标人进行第一阶段服务质量验收，验收合格后，于20 年 月向中标人支付合同金额的50% ；第二期付款：合同到期后，采购人对中标人进行项目整体服务质量验收，验收合格后，支付合同金额的50%。中标人根据采购人的付款进度分别开具发票。 |
| ▲招标报价 | 报价分年度维保服务费和常用材料报价两部分： - 年度维保服务费限价：34000元/年 - 常用材料报价清单详见附件常用材料报价清单。 |
| 其他 | 1、成交供应商在签订合同时，须提供项目投入人员名单及人员身份证、资格证复印件加盖公章（原件提供查看），并提供上述人员社保及缴纳证明文件，否则，采购人有权取消其成交资格。 |

▲四、供应商的资信要求

| 资质要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的资格条件。 |
| --- | --- |

六、其他要求

1.本文件中带“▲”的条款为主要条款，投标人必须在响应文件中全部作出响应，否则将作无效标处理。

2.文件中所提的是基本服务要求，投标人应根据相关法律法规及采购人机构特点，提供更为完善的服务。

# 第三章  招标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024年长兴县人民医院建筑消防设施维护保养服务 |
| 2 | 采购内容：长兴县人民医院建筑消防设施维护保养服务 |
| 3 | 招标报价及费用：1、本项目招标应以人民币报价；2、不论招标结果如何，供应商均应自行承担所有与招标有关的全部费用。 |
| 4 | 招标保证金金额：无。 |
| 5 | 现场踏勘：自行踏勘 |
| 6 | 答疑与澄清：供应商如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于规定时间前一次性提出，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于规定时间前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的供应商；答疑内容是竞争性磋商文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于招标截止日期1天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 7 | 采购预算：3.4万元。 |
| 8 | 竞争性磋商响应文件组成：招标响应文件须提供正本 1 份；副本 2 份。 |
| 9 | 招标截止时间：2024年3月11日10:30分 招标响应文件递交地点：长兴县人民医院3号楼3楼采购中心8号门 |
| 10 | 招标时间：2024年3月11日10:30分 招标地点：长兴县人民医院3号楼3楼采购中心8号门 |
| 11 | 成交办法：综合得分最高的确定为成交人。 |
| 12 | 成交公示：评标结束后2天内，成交公示发布于“长兴县人民医院外网”（ http://www.cxrmyy.com/） |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后3日内 |
| 14 | 竞争性磋商响应文件有效期： 60 天 |
| 15 | 供应商应派法定代表人（携带身份证原件）或授权代表（携带法定代表人授权委托书及身份证原件）参加竞争性磋商会议。企业法人营业执照的原件单独提交，由竞争性磋商委员会在招标前审核，有任何一项原件审核未通过或缺项的，资格审核不合格，招标响应文件按无效处理，不能参与下一步招标活动。 |
| 16 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、说明

（一）总则

1、本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

2、无论招标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招标活动中所发生的全部费用。

（二）合格供应商

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。

（三）定义

1、“采购单位”系指长兴县人民医院。

2、“供应商”是指向采购单位提供竞争性磋商响应文件所叙述的合格竞标单位。

3、“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件的澄清

供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“招标须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购中心，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

三、供应商竞争性磋商响应文件的编制

（一）供应商竞争性磋商响应文件格式

1、供应商应按竞争性磋商文件中所提出的格式要求编制。

2、本次供应商竞争性磋商响应文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不退色的墨水填写。

3、供应商竞争性磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

4、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件要求详细编制供应商竞争性磋商响应文件，并保证供应商竞争性磋商响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次招标。

5、供应商竞争性磋商响应文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。

6、由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由供应商自负。

7、不按竞争性磋商文件要求密封的供应商竞争性磋商响应文件将被拒绝。

（二）供应商竞争性磋商响应文件的组成：（以下表式供参考，如有不符可稍作修改，但不得对实质性内容进行更改）

1、报价文件：

（1）招标函；

（2）报价组成与成本分析；

（3）报价说明及承诺；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）招标报价一览表；（单独封装，格式见附件）。

2、资信及商务部分

（1）招标声明书；

（2）法定代表人有效身份证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）有效的营业执照副本；（复印件加盖公章）（原件备查）

（5）有效的资质证书（复印件加盖公章）；（原件备查）

（6）供应商认为应提交的其它资信资料（具体参考评分标准相应评分项要求)。

（7）供应商近三年以来（2021年1月1日至今）同类项目实施情况一览表（格式见附件，后附合同复印件加盖公章）；

（8）供应商单位情况表；

（9）商务响应表；

（10）供应商需要说明的其他文件和说明。

3、技术部分：

（1）对本项目总体要求的理解，项目服务目标、质量等

（2）项目实施方案；

（3）项目服务人员表；

（4）技术偏离表；

（5）优惠条件；

（6）招标响应方需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、招标声明书、竞标函、招标报价一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（三）供应商招标响应文件内容填写说明

1、所有报价均应使用人民币（元）表示；

2、供应商应按本次招标项目进行报价，不得缺项和漏项；

3、供应商应按竞争性磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

4、供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任；

（四）招标有效期

1、招标响应文件的有效期为招标截止之日后的60日历天。

2、特殊情况下，在招标有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长招标有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于拒绝上述要求的供应商，其招标保证金不被没收。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改招标响应文件，但将要求其相应延长招标有效期，有关退还和没收招标保证金的规定在招标有效期的延长期内继续有效。

（五）招标响应文件的签署及规定

1、供应商应编制一式 3份招标响应文件，其中正本 1 份，副本 2 份，每份招标响应文件应清楚地标明“正本”或“副本”； ，一旦正本与副本不符，以正本为准。

2、招标响应文件的正本与副本均应采用A4纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

3、除供应商对错处作必要修改外，招标响应文件中不许加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。否则，作无效标处理。

4、电报、电话、传真形式的竞标概不接受。

五、招标响应文件的密封与递交

（一）招标响应文件的密封与标记

1、供应商应将招标响应文件正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”的字样；

（1）信封上应注明：

A）供应商名称，并在封袋骑缝处加盖公章。如因标注不清而产生的后果由供应商自行负责。

B）项目编号、项目名称、正本或副本及“请勿在2024年3月11日10:30分之前启封”的字样。

（2）如果封袋未按上述要求密封或加写标记，招标采购单位有权拒收。

2、供应商的法定代表人授权书及代理人身份证（原件），在开标时需再单独提交一份给采购人，以便对供应商资格进行审核。

3、未按上述规定提交的招标响应文件，一切后果由供应商负责。

（二）迟交的招标响应文件

采购单位将拒绝接收在招标截止日期和时间后送达的招标响应文件。

（三） 磋商小组与招标原则

磋商小组由招标采购单位依法组建，负责招标活动。磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

磋商小组由3人组成，磋商小组负责对招标响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人

（四）确定成交供应商：

4.1 在全部满足招标文件实质性要求的前提下，按综合得分高低确定成交供应商。

4.2成交公告

采购单位书面确定的成交供应商通知后将成交结果在原发布招标公告的媒体上予以公告。

（五）授予合同

1、 授予合同的依据

1.1  招标采购单位签发的成交通知书；

1.2  招标文件、招标文件的修改及补充通知（函）；

1.3  招标文件和招标时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

2、合同签订

2.1  成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

2.2  招标文件、成交供应商的招标响应文件及招标过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

2.3采购人与成交供应商将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和成交供应商的招标响应文件签订书面合同。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县人民医院建筑消防设施维护保养服务的评标。

一、开标

1、招标采购单位在竞争性磋商公告规定的时间和地点且有供应商代表在场的情况下公开开标，参加开标的供应商代表应签名报到以证明其出席。

2、开标时，采购中心应确认招标响应文件密封情况。

二、磋商小组

招标采购单位将根据招标项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定组建由三人组成的磋商小组，其成员由经济、技术等方面的专家以及采购人的代表组成，并由磋商小组推选评委负责人。

三、评标内容与方法

（一）评标方法说明：

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中材料价格分25分，维保价格分25分，技术商务50分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，按综合得分由高到低顺序排列，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=材料价格分+维保价格分+技术商务分

- 评标内容、评定办法：

（1）材料价格分 评定：25分

价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足招标文件要求且最终报价最低的供应商的价格为招标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

材料报价得分=（招标基准价/最后招标报价）×25%×100

（2）维保价格分 评定：25分

价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足招标文件要求且最终报价最低的供应商的价格为招标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

维保报价得分=（招标基准价/最后招标报价）×25%×100

（3）技术商务分 评定：50分

附件：评分表格式

| 评分内容 | 分值 | 具体内容及评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 维保报价 | 25 | 满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）×25%×100 |
| 材料报价 | 25 | 价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足招标文件要求且最终报价最低的供应商的价格为招标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 材料报价得分=（招标基准价/最后招标报价）×25%×100 |
| 技术满足程度及维保服务方案 | 15 | 针对本项目日常维护人员是否满足招标文件维保各项需求，根据招标文件中的消防维保需求，横向综合比较评分。（0-15分） |
| 应急维修方案 | 15 | - 1.当采购人有维修要求时，中标人的维修响应速度、材料交货速度，0-2小时5分，2-4小时3分，4-8小时1分。需提供佐证材料（公司注册地等）（0-5分）。 - 2.紧急抢修（消防水箱、消防水管）及普通维修时间承诺及相关维修方案，根据方案评委酌情打分。（需提供要求的紧急抢修案例，不少于两个）（0-10分）。 |
| 维保单位服务评价 | 6 | 提供3家保服务单位（2甲及以上医院）的书面评价报告并加盖公章，评价优秀2分/份，评价合格1分/份（每家医院只认可一份）。 |
| 售后服务 | 5 | 消防设施设备材料更换后的质保期；在质保期内是否免费更换。消防维保服务等，提供方案，根据方案评委酌情打分。（0-5分） |
| 资信及业绩 | 6 | 招标响应人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）在湖州市范围三年内二级甲等医院以上消防维保服务业绩：每个合同2分，共6分。（6分） 注：以提供的完整合同复印件为准并加盖单位公章，否则不得分。以联合体签订合同的不得分，携原件备查。 |
| 优惠承诺 | 3 | 根据医院实际需求情况，评委酌情打分。（0-3分） |

磋商小组根据以上各项内容综合评审后，按综合得分由高到低排列，推荐入围供应商，而不单纯以报价高低作为推荐入围供应商的唯一依据，最终经采购单位审核后，确定入围供应商。未涉及到的设备价格依据市场价经甲方核准确定。

# 第五章  合同条款

采购人：    （以下简称甲方）

成交供应商：（以下简称乙方）

项目名称：                                     项目编号：

甲、乙双方根据长兴县人民医院建筑消防设施维护保养服务的竞争性磋商结果，签署本合同。

一、服务内容：消防设施维护保养。

二、合同金额：

本合同金额为人民币（大写）：_______________元整，（小写）：￥____________元整。

三、委托管理事项：

范围为：以投标文件和承诺书为准。

四、转包或分包：

5.1本合同范围的服务项目，应由乙方直接服务，不得转让他人；

5.2如有转让和行为，甲方有权给予终止合同。

五、合同履行时间、履行方式及服务地点：

6.1 履行时间：本合同期限为  年,自2024年  月  日起至2025年  月  日止。

6.2履行方式：

6.3服务地点：

七、款项支付：

双方签订合同并正式生效后，中标人按合同要求提供建筑消防设施维护保养服务。第一期付款：采购人对中标人进行第一阶段服务质量验收，验收合格后，于20   年  月向中标人支付合同金额的50% ；第二期付款：合同到期后，采购人对中标人进行项目整体服务质量验收，验收合格后，支付合同金额的50%。中标人根据采购人的付款进度分别开具发票。

八、税费：

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、服务质量要求：

9.1详见招标需求各分项服务内容的要求及标准。

9.2在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、违约责任：

乙方在合同期限内应按照甲方要求完成维保和维修工作，如未达到甲方的服务标准，甲方可酌情扣款。

十一、不可抗力事件处理：

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2如遇不可抗力需解除合同，提出方应及时书面通知另一方。

11.3不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼：

12.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过仲裁解决。如协商不成，可向合同签订地长兴县仲裁委员会起诉。

十三、合同生效及其它：

13.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

13.3本合同正本一式叁份，甲方贰份、乙壹份。

甲方：  （单位公章）                     乙方：     （单位公章）

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

邮编：                                   邮编

第六章  招标响应文件格式

（本章仅提供了部分招标文件中所需的表格格式，供应商应根据第四章“招标办法及评分标准”及第六章中“招标响应文件的组成和格式”制作完整的响应的招标响应文件）

- 一、招标响应文件外层包装封面格式

1、所有招标响应文件的外包装封面格式：(可选用)

磋 商 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

招标响应文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、资信及商务文件、技术文件外包装封面格式

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

三、报价文件外包装封面格式：

维 保 报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

材 料 报 价 清 单

常用材料报价清单：

| 序号 | 品名 | 品牌型号 | 预估数量 | 限价（元） | 折扣率% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感 | JTY-GD-9002A | 100 | 55 |  |  |
| 2 | 温感 | JTW-BCD-9005A | 10 | 55 |  |  |
| 3 | 输入输出模块 | HJ-9501 | 40 | 55 |  |  |
| 4 | 手动报警按钮 | J-SAP-M-9201 | 20 | 55 |  |  |
| 5 | 双头应急照明灯 |  | 100 | 60 |  |  |
| 6 | 疏散指示标志 |  | 100 | 60 |  |  |
| 7 | 防火门闭门器 |  | 20 | 75 |  |  |
| 8 | 消防水带 | 10-65-25 | 50 | 120 |  |  |

四、资信及商务文件、技术文件格式

1、资信及商务部分

（1）招标声明书；

（2）法定代表人有效身份证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）招标保证金收据；（复印件加盖公章，可用银行回单代替）

（5）有效的营业执照副本；（复印件加盖公章）（原件备查）

（6）有效的资质证书（，复印件加盖公章）；（原件备查）

（7）供应商认为应提交的其它资信资料（具体参考评分标准相应评分项要求)。

（8）供应商近三年以来（2021年1月1日至今）同类项目实施情况一览表（格式见附件，后附合同复印件加盖公章）；

（9）供应商单位情况表；

（10）商务响应表；

（11）供应商需要说明的其他文件和说明。

2、技术部分：

（1）对本项目总体要求的理解，项目服务目标、质量等

（2）项目实施方案；

（3）项目服务人员表；

（4）技术偏离表；

（5）优惠条件；

（6）招标响应方需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、招标声明书、竞标函、招标报价一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

3.资信及商务文件、技术文件封面

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

（二）资信及商务文件：

1.招标声明书格式：

招标声明书

致：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我             （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的            项目的招标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有招标响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

2.法定代表人有效身份证明书格式

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                        （单位全称）的法定代表人，

身份证号码为                  。

特此证明！

供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

3.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我             （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工                  （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                   （采购人名称）的                                       项目的招标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托！

授权代理人：        （签字）

身份证号码：

职务：

供应商：                  （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

4.有效的营业执照副本

（提供复印件并加盖公章，原件备查。）

5.供应商认为应提交的其它资信资料（如质量管理体系和环境认证体系等方面的认证证书、荣誉证书等，具体参考评分标准相应评分项要求)

（提供复印件并加盖公章，原件备查。）

6.企业业绩格式

企业业绩

供应商全称（加盖公章）：             项目编号：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：                            日期：    年   月  日

注：1.企业业绩是供应商近三年以来（2021年1月1日至今）同类项目实施情况一览表（后附合同复印件加盖公章），原件备查。

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

7.供应商单位情况表格式

供应商情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

### 8.商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款条件及方式 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 招标报价 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

授权代表签字：

供应商公章：                               　 日  期：

9.供应商需要说明的其他文件和说明

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：                                                     年    月    日

（三）技术文件格式：

10.服务期限及承诺（格式自拟，根据评分办法提供）

项目服务人员汇总表

采购项目：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称职务 | 专业/ 年限 | 服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表人员有资格证书的应随表提交学历、职称、资格证书等复印件（加盖公章）。

授权代表签字：

招标响应方名称（盖章）：                                日期：    年   月   日

11.技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 竞争性磋商文件要求 | - 招标响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性磋商文件“第二章 招标需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，招标供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致招标被拒绝。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

12.供应商需要说明的其他文件和说明

五、报价文件格式

1.报价目录

（1）招标函————————

（2）报价组成与成本分析————————

（3）各类员工工资福利待遇表————————

（4）报价说明及承诺————————

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（6）招标报价一览表————————

2.报价文件封面

报价文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

3.招标函格式：

磋 商 函

致：                     （采购单位名称）

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：          ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商                 （供应商名称）提交资信及商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本 三 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在招标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本招标有效期自响应文件递交截止时间起60个日历天。

4.如成交，本招标响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与招标有关的一切数据或资料。

6.与本招标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                电话：

传真：               供应商代表姓名:               职务：

供应商名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日        期:

4.报价明细表格式 （表格自拟）

项目编号：                                                报价单位：人民币元

注：1.本表所列的明细是供应商根据自身、市场情况以及招标需求中的要求填写的；

2.本表所列的产生价格的内容计入报价总价；

3.报价明细表最终汇总总价金额应与招标报价一览表中的“招标总报价”一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

6.报价说明及承诺（表格自拟）

7.供应商认为需要加以说明的其他内容

供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

8.招标报价一览表格式：

招标报价一览表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：                                                     报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县人民医院消防维修保养服务 |  | 年 |
| 2 | 招标总报价 人民币（元） | 人民币 （￥ ） |  |

注: 1.招标过程中的《招标报价一览表》由供应商自行提供，格式详见附表一。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.以上报价应与“报价明细表”中的“总价”相一致。

4.招标费用包括一年服务期限内为完成所有服务所支付的劳动工资、单位和个人五险一金支出、考核奖、规费（税收）和管理费用、利润等一切费用。

5.此表请单独信封放入招标响应文件袋，信封封面请注明项目编号、供应商名称及“招标报价一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

9、供应商需要说明的其他文件和说明